#### Renovación de aire según ASHRAE 170

Se presentan los requerimientos de renovaciones de aire según el Standard 170. Los índices de ventilación de los espacios no especificados en Estándar 170 se obtendrán de la norma ANSI/ASHRAE 62.1 (tablas 4 y 5). Si existen espacios con tasas prescritas en ambos estándares se utilizará la tasa de cambio de aire mayor. (7.1.3 “Requerimientos generales” ASHRAE 170).

Tabla 2. Parámetros de diseño. / Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 7-1 del estándar ASHRAE 170.

| Categoría de ocupación | Relación de la presión de aire con áreas adyacentes | Mínimo de aire exterior (ACH) | Mínimo de aire total (ACH) | Extracción total del aire directamente al exterior | Aire recirculado mediante unidades de sala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de examen general | No requerido | 2 | 4 | No requerido | No requerido |
| Baños | Negativo | No requerido | 10 | Si | No |
| Corredor | No requerido | No requerido | 2 | No requerido | No requerido |
| Almacén de elementos no críticos | Negativo | No requerido | 10 | Si | No |